| Sensor | Precisión | Tipo de medición | Rango de operación | Respuesta | Calibración | Dato enviado a server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flujómetro plástico | ± 5% Alta | Pulso | 2 - 100 L/min | Pulso alto/bajo nivel vcc | Cantidad de pulsos / litros enviados | - cantidad de pulsos |
|  |  |  |  |  |  | - litros registrados |
| Flujómetro acero inoxidable | ± 10% Alta | Pulso | 20 - 280 L/min | Pulso alto/bajo nivel vcc | Cantidad de pulsos / litros enviados | - cantidad de pulsos |
|  |  |  |  |  |  | - litros registrados |
| Flujómetro acero inoxidable industrial | ± 0.5% Muy alta | Pulso | 1 -10 m3/h | Pulso alto/bajo nivel vcc | Cantidad de pulsos / litros enviados | - cantidad de pulsos |
|  |  |  |  |  |  | - litros registrados |
| Nivel Sumergible | ± 0.5% Muy alta | Presión de columna de agua | 0 - 5 m | 0 - 5 vcc | Offset del punto inicial de medición | - altura de la columna de agua |
|  |  |  |  |  |  | - litros de líquido en tanque |
| Nivel Ultrasónico | ± 2% Alta | Tiempo de vuelo de onda de ultrasonido | 0 - 3 m haz efectivo 45° | Tiempo de vuelo µs | Offset de distancia (depende de condiciones de humedad, temperatura y ángulo de instalación) | - distancia del sensor al agua |
|  |  |  |  |  |  | - litros de líquido en tanque |
| Pluviómetro |  | pulso | [.3 - .5] mm/pulso | Pulso alto/bajo nivel vcc |  | - cantidad de pulsos detectados |
|  |  |  |  |  |  | - milímetros de lluvia detectados |