Preguntas para entender el sistema actual de medición:

1. Medición de lluvia. (entrada al sistema)

1.1 Cuentan con pluviómetro instalado en sitio?

El sistema puede o no contar con pluviómetro. Se puede usar un pluviómetro por sistema para tener más precisión, o tener un pluviómetro por zona, para economizar.

1.2 Que tipo de pluviómetro usan (Manual, tipping-bucket, estacion meteorologico)

Tipping-bucket

1.3 Cada cuanto registra la lluvia

La lluvia se registra por evento en tiempo real, y se envía al servidor treinta minutos después del final de la lluvia. En la plataforma digital se muestra el acumulado de lluvia por día, es decir, si hay varios eventos durante un mismo día, estos se suman para mostrar un solo resultado diario.

1.4 Los datos se almacenan o se monitorean en tiempo real.

Los datos se monitorean, se almacenan en memoria interna y se envían a la plataforma en tiempo real.

El volumen de agua se puede consultar en tiempo real y los datos de cada día permanecen en la plataforma en su fecha correspondiente.

1.5 Como calibran la medición de lluvia.

A un flujo conocido, se miden la cantidad de pulsaciones con respecto a los milímetros de lluvia.

2. Medición de caudal en bajantes / entrada al sistema

2.1 Miden el caudal o volumen de agua que entra desde los bajantes

NO se mide caudal en bajantes. Utilizando un conjunto de sensores del sistema, se calcula volumen de agua existente al comienzo y al final de cada lluvia, la diferencia de ambas mediciones refleja la cantidad de agua de lluvia captada. Si se suministra agua de una fuente externa no se realiza un cálculo, mientas no caiga líquido por la tubería entre tlaloques y cisternas no se contará como agua de lluvia.

2.2 Que tecnología usan para medir caudal (turbina, ultrasónico).

Para medir flujo de agua bombeada se utiliza un flujómetro tipo turbina, para calcular el volumen de líquido en cisternas se utiliza ultrasonido.

2.3 Registran variaciones durante eventos de lluvia intensas dados los últimos eventos climáticos

No se entiende la pregunta. Si preguntan si con el sistema se han detectado que en los últimos eventos climáticos hemos registrados más intensidad, no se ha hecho un estudio estadístico para concluir.

3. Medición del primer lavado.

3.1 Miden o controlan el volumen de agua que se desecha en el primer lavado

Sí, se hace con el separador de primera lluvia Tlaloque. Dependiendo de la cantidad de Tlaloques y de la cantidad de lluvia captada, se calcula el volumen de separación perdido en cada evento.

3.2 Ese volumen es fijo o es ajustable por evento

Actualmente es fijo el máximo de separación, pero se puede modificar.

3.3 Existe un registro histórico de perdidas por primer lavado 
Sí, se comenzó a hacer en algunos sistemas.

4. Medición de almacenamiento

4.1 El tanque cuenta con sensor de nivel, que tipo ( ultrasonico, flotador, presion, solo por nivel)

Ultrasónico máximo 4 metros de altura con superficie de montaje del sensor correctamente nivelada.

4.2 El sistema registra continuamente el nivel exacto o solo puntos altos /bajos

El sistema mide el nivel exacto, puede calcular el volumen según el tipo y número de contenedores mientras sean todos iguales. Puede hacer mediciones con solicitud remota en tiempo real y/o realizar monitoreos periódicos enviar los datos a la plataforma.

4.3 Se tienen registros del nivel durante la temporada de lluvias

El registro de nivel de forma discreta se comenzó a hacer hace pocos meses y hay algunos datos pero a nivel de pruebas de laboratorio.

5. Medición de consumo

5.1 Tienen medidor de caudal en la salida del tanque o cisterna que tipo de medidor usan

Sí, es un sensor de turbina, se instala después de los filtros.

6. Medición del excedente

6.1 Registran cuanta agua se pierde por sobrellenado de la cisterna

Se puede hacer un cálculo en función de los milimetros de lluvia detectados por el pluviómetro.

6.2 Existe un sistema para medir el volumen enviado a drenaje. Qué sistema de medición usan

Se podría medir con un flujómetro, pero actualmente no lo medimos, sólo lo calculamos.

7. Registro y monitoreo

7.1 Todos los registros se guardan por cuanto tiempo

El sistema cuenta con un espacio de almacenamiento de 32GB en memoria micro SD que se puede extraer para análisis de datos, la cantidad de datos almacenados dependerá de la actividad de cada sistema. El almacenamiento en memoria se reparte entre un log de eventos (datos de censados procesados), log de errores (fallos en envíos de información o erróneos de sensores) y cola de envío de datos pendientes por falta o fallas de red.

Todos los datos enviados correctamente permanecen en la plataforma ordenados por fecha.

7.2 Los sistemas permiten telemetría o consulta remota

Sí.

7.3 Se generan reportes automáticos, que indicadores muestran

Actualmente se generan gráficas y tablas de Excel.

7.4 Puede exportarse la información para análisis externa

Se puede exportar la información como tablas de Excel o imágenes de las gráficas y extraer la memoria completa para trabajar los archivos directamente en una computadora.

8. Mantenimiento y calibración

8.1 Con qué frecuencia calibran los sistemas de medición, nivel o caudal.

Se calibran una vez al momento de la instalación y se verifican en los mantenimientos periódicos.

8.2 Que procedimientos usan para validar la medición

El flujo de agua utilizada se valida por volumen, en sistemas ya instalados este parámetro es fácil de comprobar con medidas aproximadas cotejando la cantidad de agua bombeada a un contenedor de volumen conocido con el dato arrojado por el sistema.

El volumen de agua en cisternas se comprueba con mediciones físicas en y cálculo de volumen en un contenedor estándar, cotejando con los cálculos que arroja el sistema, el método de cálculo de distancia por ultrasonido tiende a variar en función de la humedad relativa del ambiente donde se utiliza, que en estos casos es máxima, al calibrar las medidas de altura en el sistema instalado las variaciones tienden a ser despreciables, si el caso requiere mayor precisión es posible utilizar sensores industriales de alta precisión.

La cantidad de agua captada depende directamente del sensor de nivel y se valida en pruebas de laboratorio, la calibración de este sensor y su trabajo coordinado con los detectores de lluvia y agua en tubería validan los datos.

La medición del pluviómetro ….

8.3 Detectan fallas automáticamente (filtros sucios, obstrucciones, sensores dañados)

Existen sistemas mucho más robustos que instalamos en industrias que pueden detectar filtros sucios y/o obstrucciones con interruptores diferenciales de presión. La versión de este sistema de monitoreo más masificada no cuenta con esta tecnología, sólo puede detectar inconsistencias en activaciones de sensores, lecturas fuera de rango o sobretiempos de activaciones de sensores o actuadores. Es posible integrar más funciones críticas de mantenimiento.